## Лист 1
Протокол № | Наименование предприятия | Место установки | Диспетчерское наименование | Место отбора | Тип оборудования | Заводской номер | Тип защиты | Класс напряжения | Марка масла | Год выпуска | Год ввода | Причина отбора | Дата отбора | Температура окр | Температура масла | Комментарий | Номер шприца | Нагрузка, %/ кВА | Номер протокола | Дата протокола | Шифр протокола | Шифр пробы | Дата доставки пробы | Условия проведения | Дата выполнения испытания | H2 (нормативное значение по выбранному НД), %об. | CH4 (нормативное значение по выбранному НД), %об. | C2H4 (нормативное значение по выбранному НД), %об. | C2H6 (нормативное значение по выбранному НД), %об. | C2H2 (нормативное значение по выбранному НД), %об. | CO2 (нормативное значение по выбранному НД), %об. | CO (нормативное значение по выбранному НД), %об. | СРГ (нормативное значение по выбранному НД), %об. | H2 (значение, полученное в результате эксперимента), %об. | CH4 (значение, полученное в результате эксперимента), %об. | C2H4 (значение, полученное в результате эксперимента), %об. | C2H6 (значение, полученное в результате эксперимента), %об. | C2H2 (значение, полученное в результате эксперимента), %об. | CO2 (значение, полученное в результате эксперимента), %об. | CO (значение, полученное в результате эксперимента), %об. | СРГ (значение, полученное в результате эксперимента), %об. | Соответствие | По чему?
ХА-03-27-01-22 | ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" | МПС-1 | 1Т-35 | Бак | ТМ-4000-35 -УХЛ1 | 2010 УГЕ 028 | Без специальных защит | 35 | ГК | 2020 | 2021 | Внеплановая | 2022-01-18 | - 10 | - 8 | прозрачное, бледно-жёлтое | - | 68 А | ХА-03-27-01-22 | 27.01.22 | 03-27-01-22 | 07-25-01-22 | 2022-01-25 | 19,90 / 9,9 / 759,6 | 2022-01-27 | 0.02 | 0.01 | 0.009 | 0.0035 | 0.0025 | 0.3 | 0.03 | 0.074 | 3.01 | 0.50502 | 0.00011 | 0.0674 | 0.00017 | 0.0399 | 0.00522 | 3.5827